P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.311 Icke kanalanslutna kylbafflar

 XXXX

Kylbaffel av Lindabs fabrikat typ Carat eller likvärdig. För montering ovanför perforerat undertak alternativt frihängande.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14518 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 35% av kyleffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring mellan lamellerna.

Bygghöjden är 147 mm och vikten max 5,0 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 31, 44, 58, 71, 84 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22, 28 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 3, 13

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1 m

Produkt: Carat-58-12-1-1,8 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Specialkulör

 Kantlist (Vid frihängande montage)

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)