P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.311 Icke kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Kylbaffel av Lindabs fabrikat typ Carat eller likvärdig. För montering ovanför perforerat undertak alternativt frihängande.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14518 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 35% av kyleffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring mellan lamellerna.

Bygghöjden är 147 mm och vikten max 5,0 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 31, 44, 58, 71, 84 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22, 28 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 3, 13

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1 m

Produkt: Carat-58-12-1-1,8 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Specialkulör

Kantlist (Vid frihängande montage)

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil kyla

Ställdon kyla

Transformator 24V till 230V

Kablage

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Extern temperaturgivare anliggning

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)