|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: Plafond XD | Sida 1  |
| Kod  | Text  | Mängd  |
|  **P**   |  **APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER** **RÖRLEDNINGSNÄT**   |  |
| **PT**   | **RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE**   |  |
|  **PTC**   |  **RUMSKYLAPPARATER**   |  |
|  **PTC.3**  |  **Kylbafflar och konvektorer**  |  |
|   **PTC.31**  |   **Kylbafflar**  |  |
|  **PTC.312**                |  **Kanalanslutna Tilluftbafflar**  Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Plafond XD eller likvärdig. För synligt montage i takvinkel eller på vägg och 1 vägs luftspridning i angiven riktning. Baffeln skall ha Separat teknikdel och hölje med anpassningsbar design. Max ljudeffekt 25 dBA. Baffeln skall vara Eurovent certifierad samt vara CE märkt. **Plafond XD beskrivningskod teknikdel:**PLA-aa-bb-ccc-ddd-eeee-f,f-gg-hh-ii-j-aa: Montagesätt: FC (dikt takvinkel), FW (distans till tak)-bb: Anslutningsdimension vatten: Ø12mm-ccc: Anslutningsdimension luft: Ø125mm-ddd: Anslutningstyp och luftriktning: A1L, A1R, A3L, A3R -eeee: Batteri: 0800 (enbart kyla eller värme), 0804 (kyla + värme)-f,f: Längd teknikdel: 0,8m – 3,2m i steg om 0,1m-gg: Dystryck (Pa)-hh: Luftflöde (l/s)-ii: JetCone position för specificerat dystryck och flöde (P0-P9).-j: Spridningsbild: S,M,L (Short, Medium Long) **Exempel teknikdel:** TB1 PLA-FC-12-125-A1L-0800-1,5-60-20-P6-S +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mmTB2 PLA-FC-12-125-A3R-0800-2,4-60-25-P6-M +Reglerventil Linflow +Ställdon 0-10V NC, 1m kabellängd +Flexibla slangar 400mm. Släta rörändar 12mm | 48 st.16 st. |
| AMA-koder: Plafond XD | Sida 2  |
| Kod  | Text  | Mängd  |
|  | **Plafond XD beskrivningskod Designhölje:**PLA-AA-BBBB-CCCC-DDD-EEEE-AA: DC (Design Cover), SC (Side Cover) -BBBB: Design: Badge, Clyp, Alea, Cubo, Gap, Trac, Zune, -CCCC: Exakt längd i mm (200-3600mm)-DDDD: Perforeringstyp: Slot, DotX2, Square, M6F, NON -EEEE: Kulör RAL: 9003, 9010, Annan RAL-kulör**Exempel Designhölje:**TB1: PLA-DC-Badge-2000-NON-9003TB2: PLA-DC-Clyp-3200-Slot-9003 (Vägg till vägg montage. Exakt längd måttas på plats)Tillbehör: Designgavel (DG)TB1, PLA-DG-Badge-9003 | 48 st.16 st.96 st. |
|  |  |  |  |