Atrium Plana C

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.2 Kylpaneler och kyltak

 XXXX

Kylpanel av Lindabs fabrikat typ Atrium Plana C eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14240 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av kyleffekten via strålning.

Produkten är helt plan och tillverkad av Aluminium med kopparrör lasersvetsade för optimal värmeöverföring.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 35 mm och vikten max 7,5 kg/m exklusive vatten.

Strukturkulör vit RAL 9003, glans 5-10.

Bredd: 40, 60, 90, 120 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2

Längd: 0,6-3,6 m i steg om 0,6 m

Produkt: Atrium Plana C-60-10-1-2,4 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Specialkulör

 Specialperforering

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar)

 Upphängningar (gängstång + panelfästen)

 Upphängningar (dolda, dikt tak)

 Atrium Plana H

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB RUMSVÄRMEAPPARATER

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

 XXXX

Strålvärmepanel av Lindabs fabrikat typ Atrium Plana H eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14037 samt inneha CE märkning.

Produkten skall avge 60% av värmeeffekten via strålning.

Produkten är helt plan och tillverkad av Aluminium med kopparrör lasersvetsade för optimal värmeöverföring.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 35 mm och vikten max 7,5 kg/m exklusive vatten.

Strukturkulör vit RAL 9003, glans 5-10.

Bredd: 40, 60, 90, 120 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2

Längd: 0,6-3.6 m i steg om 0,6m

Produkt: Atrium Plana H-60-10-1-1,8 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Specialkulör

 Specialperforering

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar)

 Upphängningar (gängstång + panelfästen)

 Upphängningar (dolda, dikt tak)

 Atrium Plana H C

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB RUMSVÄRMEAPPARATER

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.2 Kylpaneler och kyltak

 XXXX

Kyl- och strålvärmepanel av Lindabs fabrikat typ Atrium Plana HC eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14240 och EN-14037 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av kyleffekten samt värmeeffekten via strålning.

Produkten är helt plan och tillverkad av Aluminium med kopparrör lasersvetsade för optimal värmeöverföring.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 35 mm och vikten max 7,6 kg/m exklusive vatten.

Strukturkulör vit RAL 9003, glans 5-10.

Bredd: 40, 60, 90, 120 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10 mm

Inkopplingsalternativ: 1 ,2

Längd: 0,6-3.6 m i steg om 0,6 m

Produkt: Atrium Plana HC-90-10-1-3,6 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Specialkulör

 Specialperforering

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar)

 Upphängningar (gängstång + panelfästen)

 Upphängningar (dolda, dikt tak)