Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare med centrumbaffel av Lindabs fabrikat typ SLGPU 100 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI15, E60 utan skyddsavstånd (ø ≤ 800 L=1000)

- Brandteknisk klass EI30 med skyddsavstånd 50mm (ø ≤ 800)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 50mm (ø ≤ 400)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 500mm(ø > 400-800) (Dock endast 50mm mot brännbara material)

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 100mm isolering & 100mm baffel

Dimension exempel:

SLGPU-315-600-100	x st

SLGPU-1250-2400-100	x st