Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare av Lindabs fabrikat typ SLGU 100 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI15, E60 utan skyddsavstånd (ø ≤ 800 L=1000)

- Brandteknisk klass EI30 med skyddsavstånd 50mm (ø ≤ 800)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 50mm (ø ≤ 400)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 500mm(ø > 400-800) (Dock endast 50mm mot brännbara material)

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 100mm isolering

Dimension exempel:

SLGU-80-300-100	x st

SLGU-800-1500-100	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare av Lindabs fabrikat typ SLGU 150 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(glasull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI30, E60 utan skyddsavstånd (ø ≤ 250 L=1000)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 50mm (ø ≤ 400)

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 500mm(ø > 400-800) (Dock endast 50mm mot brännbara material)

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 150mm isolering

Dimension exempel:

SLGU-80-900-150	x st

SLGU-250-1200-150	x st