U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

UF	STYR- OCH LOGIKENHETER

UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM

RMxx

Regulator av Lindabs fabrikat typ Regula Master eller likvärdig. Regulator med inbyggd display som kommunicerar med upp till 26 tilluftsregulatorer och 16 frånluftsregulatorer, för större system kan upp till 5 stycken Regula Master kommunicera med en Global Regula Master för fläktoptimering. Pascalsystemet ser till att minst ett spjäll i systemet är öppet 85% vilket garanterar att det finns tillräckligt med luft i alla delar av systemet, men ser samtidigt till att fläkten inte ger högre tryck än nödvändigt. För att enkelt injustera anläggningen och samtidigt få en exakt luftmängd vid min- och maxflöden, skall respektive fläkt anslutas med direktkopplad 0-10V styrning. Alla spjäll injusteras då automatiskt enligt proportionalitetsmetoden mot aggregatet.

- Matning 24VAC

- 2 st Digitala ingångar för startindikering och aktivering av nattkyla

- 1 st Digital utgång för summalarm

- 4 st Analoga ingångar för kaskadreglering och tryckmätning

- 4 st Analoga utgångar för fläktoptimering och kaskadreglering

- 2 st Kommunikationsportar för EXOline, varav en går att ställa till Modbus RTU

Produkt:	Regula Master	x st

Tillbehör:  	Tryckgivare 0-10V